## Sheet0
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 检查人（主） | 检查人（协） | 抽查类型 | 工作日期月份 | 检查状态 | 检查结果状态 | 检查结果备注
1 | 新疆富通阳光物业服务有限公司沙河雅居消防设施维护保养（新疆全天候消防科技有限公司） | 其他单位 | 开发区沙坪东街2001号 | 刘婕妤 | 陈曲菲 | 专项任务 | 2021年01月26日 | 已检查 | 合格
2 | 新疆格美雅酒店管理有限公司维保项目（新疆安福宏远消防技术服务有限公司） | 其他单位 | 开发区厦门街1号 | 崔莹 | 张亚伟 | 专项任务 | 2021年01月27日 | 已检查 | 责令限期整改
3 | 新疆工业职业技术学院维保项目（新疆信安广源消防工程有限公司） | 其他单位 | 开发区头屯河公路555号 | 张亚伟 | 伊力江·伊明 | 专项任务 | 2021年01月27日 | 已检查 | 合格 | 该单位属于钢城消防大队负责管理，未见异常问题
4 | 维泰大厦、商务中心、广场地库维保项目（新疆万平消防设施检测维护有限公司） | 其他单位 | 开发区维泰南路1号 | 伊力江·伊明 | 刘婕妤 | 专项任务 | 2021年01月28日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.员工消防安全培训无记录，2.无消防演练记录，3.电器线路维护检测无记录且部分电器敷设不符合规范要求
5 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司工程技术研究院维保项目（新疆建工消防设施检测有限公司） | 其他单位 | 开发区二期香山路与阳澄湖路交汇处 | 崔莹 | 刘婕妤 | 专项任务 | 2021年01月27日 | 已检查 | 合格
6 | 乌鲁木齐经济技术开发区希悦酒店（新疆四合消防技术服务有限公司） | 其他单位 | 开发区乌昌路68号 | 刘婕妤 | 蒲鑫 | 专项任务 | 2021年01月28日 | 已检查 | 合格 | 2021年1月28日，大队监督员对该单位维保项目及执业情况进行了检查，按照标准开展维修、保养，签订消防技术服务合同，出具的报告符合要求，设施完好，使用小蜜蜂系统，由注册消防工程师担任技术负责人。
7 | 乌鲁木齐市聋人学校维保项目（新疆久安消防检测有限公司） | 其他单位 | 新市区太原路969号 | 伊力江·伊明 | 祖丽非亚·亚合甫 | 专项任务 | 2021年01月27日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.消防档案不符合规定，2.消防控制室无人值守
8 | 银河财智中心维保项目（新疆永盛通用消防设施检测有限公司） | 其他单位 | 开发区燕山街88号 | 张亚伟 | 伊力江·伊明 | 专项任务 | 2021年01月25日 | 已检查 | 责令限期整改
9 | 乌鲁木齐秉信环保包装有限公司1#车间、锅炉房及辅房、警卫室（克拉玛依市恒安安防科技有限公司） | 其他单位 | 开发区贺兰山街828号 | 陈曲菲 | 张亚伟 | 专项任务 | 2021年01月26日 | 已检查 | 合格
10 | 龙海新和居小区1#、5#、6#住宅楼（新疆安信恒泰消防技术服务有限公司） | 其他单位 | 喀什西路499号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 崔莹 | 专项任务 | 2021年01月28日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：1. 5号楼室内消火栓管网冻裂（正在整改）;2.商铺有3间线路接地（维保正在处理）3.建筑消防设施检测报告到期（物业与维保单位在协商）。
11 | 新疆融信源投资有限公司（融信源商场） | 重点单位 | 经济技术开发区喀什西路499号龙海综合楼 | 崔莹 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月11日 | 已检查 | 责令整改 | 商场营业时间切割施工（责令立即停止作业）。楼层未设置疏散引导箱。
12 | 乌鲁木齐市热点食品有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区科技园路15号2栋1层 | 祖丽非亚·亚合甫 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：防火检查、巡查不到位；搭建彩钢板建筑（笨板）。
13 | 新疆申新汽车销售服务有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区中亚北路134号 | 刘婕妤 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、办公区疏散走道堆放杂物（已当场整改）；2、灭火和应急疏散预案职责分工不明确；3、场所部分人员不掌握灭火器的使用方法。（检查灭火器2具，照明灯2个）
14 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司隆达加油站 | 重点单位 | 乌鲁木齐市头屯河区北站西路1175号 | 张亚伟 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 责令限期整改
15 | 中央储备粮乌鲁木齐直属库有限公司 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区火车北站4路10号 | 蒲鑫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、值班人员未按要求进行巡查；2、员工未掌握消防安全“四个能力”；3、人员未掌握扑救初期火灾的能力。
16 | 乌鲁木齐市三金物业服务有限公司（乌鲁木齐国际医院） | 重点单位 | 经济技术开发区莲湖路50号 | 刘婕妤 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 合格
17 | 中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区二期庐山街389号 | 蒲鑫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、员工消防安全培训记录不符合规定；2、控制室人员对远程启泵流程不熟悉；3、人员未掌握扑救初期火灾的能力。
18 | 乌鲁木齐市聋人学校. | 重点单位 | 乌鲁木齐市经济技术开发区太原路969号 | 刘婕妤 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、防火检查、巡查记录不全，未双人签字；2、消防演练记录不符合要求。（检查灭火器2具）。
19 | 乌鲁木齐市头屯河区人民法院. | 重点单位 | 头屯河区北站公路51号 | 张亚伟 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月24日 | 已检查 | 责令限期整改
20 | 重庆北新宜邦物业服务有限公司新疆分公司（新疆北新集团大厦） | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号 | 蒲鑫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月07日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、巡查记录未及时填写；2、控制室值班记录与主机报警记录不符；3、火灾联动控制主机有故障点位。
21 | 国家粮食和物资储备局新疆局八三五处 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市乌昌公路757号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月06日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：每日防火巡查记录未按时填写；配电室未张贴操作流程及规程。
22 | 新疆创盛物业服务有限公司（新疆大厦） | 重点单位 | 卫星路477号 | 崔莹 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月13日 | 已检查 | 责令限期整改 | 四层喷淋冻爆，关闭阀门，1-7层末端试水压力为0，管网无水已报备3天整改。水箱间水箱不保压，水泵房单向阀故障，密封垫需更换。水箱间消火栓压力表损坏，压力为0。主机有故障点位，误报，要求现场处理。
23 | 乌鲁木齐市疾病防控中心 | 重点单位 | 厦门路18号 | 伊力江·伊明 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 责令整改 | 消防控制室值班人员不能熟悉操作
24 | 乌鲁木齐金色紫禁城餐饮娱乐有限公司 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济开发区开发区中亚南路126号 | 刘婕妤 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 合格 | 疫情期间，停业。
25 | 乌鲁木齐宏昌金盛加油加气站（乌鲁木齐县地窝堡立交桥加油站有限公司） | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区北站东路26号 | 崔莹 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月13日 | 已检查 | 合格
26 | 新疆沙漠绿洲水疗有限公司 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区中亚北路2号 | 张亚伟 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 不检查(停业) | 已停业
27 | 乌鲁木齐经济技术开发区海滨洗浴足道城（原乌鲁木齐经济技术开发区三合泉洗浴中心） | 重点单位 | 经济技术开发区中亚北路93号 | 伊力江·伊明 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月15日 | 已检查 | 合格 | 停业
28 | 新疆广汇物业管理有限公司（国际公铁联运汽车客运站） | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 | 伊力江·伊明 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.员工消防安全培训记录不符合规定，2.室外消火栓未配置消火栓扳手和水带，3.消火栓联动按钮电器线路敷设不符合规范要求
29 | 乌鲁木齐职业大学（新校区） | 重点单位 | 苏州路西延段祥云中街566号 | 伊力江·伊明 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令整改 | 1.消防安全制度未健全，2.消防演练资料不全，3.无法提供消防设施检测报告，4.未签订维护协议，5.消防资金未落实，6.微型消防站无培训资料，7.控制主机存在故障点位，8.消防控制室值班操作人员C类证不全
30 | 乌鲁木齐经济技术开发区一号桥火锅城喀什西路店 | 重点单位 | 喀什西路499号龙海综合楼 | 崔莹 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月11日 | 已检查 | 责令限期整改 | 管理人与实际不符，资金计划日期为2010年（现场整改），库房防火门未加灌水泥砂浆（一周），局部使用可燃材料装饰（一月），管理人带队检查照片
31 | 上汽大众（新疆）汽车有限公司 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）万盛大街4253号 | 陈曲菲 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 责令限期整改
32 | 乌鲁木齐秦基筑间酒店管理有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区卫星路513号 | 刘婕妤 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月19日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、防火检查、巡查记录不全，未双人签字；2、微型消防站演练不熟练。（检查照明灯2个、水带2条）
33 | 乌鲁木齐休新网咖网吧 | 重点单位 | 头屯河区火车西站站前街9号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：部分灭火器箱上未贴操作流程；员工消防安全培训记录填写不符合规定。
34 | 乌鲁木齐经济技术开发区玄圃酒店 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区上海路126号 | 刘婕妤 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月19日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、“十上墙内容不全”；2、未对员工开展消防安全培训。（检查防火门2扇、照明灯2个）
35 | 新疆居然之家商业管理有限公司 | 重点单位 | 高铁北一路555号 | 张亚伟 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 责令限期整改
36 | 康师傅（乌鲁木齐）饮品有限公司 | 重点单位 | 开发区流花湖路383号 | 陈曲菲 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 责令限期整改
37 | 新疆维吾尔自治区外贸仓储公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐市头屯河区北站三路173号 | 崔莹 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月13日 | 已检查 | 责令限期整改 | 该单位目前仅使用4个仓库存放百货。室外消火栓管网维修改造方案已上报上级集团公司，待批复后施工改造。
38 | 新疆友好利通物流有限责任公司. | 重点单位 | 乌鲁木齐市头屯河区北站三路621号 | 陈曲菲 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月04日 | 已检查 | 合格 | /
39 | 江苏飞龙装饰工程有限公司九方财富广场维也纳酒店装修工程施工工地 | 一般单位 | 乌昌路 | 祖丽非亚·亚合甫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 合格 | 该酒店正在装修中（停业）
40 | 新疆雨齐鑫达建设工程有限公司（新疆北方钢铁国际物流园B2、B4、B6商铺工程施工现场） | 一般单位 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展南路1001号中天博朗天街5栋1单元902室 | 刘婕妤 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 合格 | 检查灭火器2具
41 | 乌鲁木齐特弘飞体育文化发展有限公司 | 一般单位 | 中亚北路154号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月06日 | 已检查 | 合格 | 该场所不存在
42 | 歌山建设集团有限公司新疆分公司· | 一般单位 | 乌鲁木齐市天津北路162号紫金长安小区3号楼2单元702室 | 张亚伟 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位不属于开发区片区
43 | 水果、干果店 | 一般单位 | 中亚北路20号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月04日 | 已检查 | 合格 | 该场所已不存在
44 | 新疆百富餐饮股份有限公司乌鲁木齐迎宾路餐厅 | 一般单位 | 迎宾路136号 | 陈曲菲 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月21日 | 已检查 | 责令限期整改
45 | 新疆约墅公寓酒店管理有限公司 | 一般单位 | 经济技术开发区玄武湖路999号 | 蒲鑫 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月07日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、灭火和应急疏散预案与实际不符；2、室内消火栓水带卡口松动；3、末端试水装置未设排水设施。
46 | 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司（龙海综合楼） | 一般单位 | 喀什西路499号 | 伊力江·伊明 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消控室值班人员一人，未安排一岗双人值班
47 | 东北炖菜饺子馆 | 一般单位 | 大连街123号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月04日 | 已检查 | 合格 | 该场所停业（休息）
48 | 乌鲁木齐经济技术开发区迎客松茶社 | 一般单位 | 开发区黄山街9号 | 刘婕妤 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 合格 | 已停业
49 | 开发区好乡情饭庄 | 一般单位 | 中亚北路135号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月04日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：无员工消防安全培训记录；后堂烟道未及时清理；收银台处灭火器未双具摆放（已立即整改）。
50 | 中交第二航务工程局第六分公司 | 一般单位 | 湖北省武汉市 | 张亚伟 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位不在本地
51 | 开发区万鑫隆商店 | 一般单位 | 中亚北路71号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月04日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：收银台左侧墙面部分电线未穿管敷设； 场所无灭火器摆放标识；应急照明灯悬挂不牢固。
52 | 乌鲁木齐经济技术开发区枫叶盛世台球厅 | 一般单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区厦门路15号 | 伊力江·伊明 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 责令整改 | 灭火器未双具摆放
53 | 乌鲁木齐经济技术开发区品香源塔城风干肉抓饭云台山街店 | 一般单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区云台山街499号1栋1层商业114号房 | 蒲鑫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月07日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、未制定灭火和应急疏散预案；2、室内消火栓未设置检查卡；3、人员未掌握扑救初期火灾的能力。
54 | 乌鲁木齐经济技术开发区相约姥爷土钵菜馆 | 一般单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区泰山街100号2栋2层100号房 | 张亚伟 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 责令限期整改
55 | 新疆铭基伟业房地产开发有限公司海棠铭居小区 | 一般单位 | 科技园路1号（水磨沟区五星北路东二巷306号公园壹号小区南苑9栋101室） | 崔莹 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 责令限期整改 | 主机故障点位，维保单位正在协商签订合同。水箱液位计故障。地库消火栓箱玻璃损坏。控制室值班人员不会操作。
56 | 乌鲁木齐兴隆大真食品有限公司 | 一般单位 | 开发区科技园路15号 | 伊力江·伊明 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 责令整改 | 消防通道堵塞，灭火器未双具摆放
57 | 好乡情饭庄 | 一般单位 | 中亚北路135号 | 张亚伟 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月21日 | 已检查 | 不检查(歇业) | 该单位老板已返乡过年
58 | 乌鲁木齐经开万达广场宝贝王早教 | 一般单位 | 万寿山街999号 | 刘婕妤 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月19日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、未对新入职的员工进行消防安全培训；2、场所人员未掌握灭火器的使用方法。（检查灭火器2具）
59 | 乌鲁木齐市西部时空网吧1 | 一般单位 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区科技园路1号 | 崔莹 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月04日 | 已检查 | 合格 | 未开业，不检查
60 | 新疆恒源智汇中小微产业园施工工地（新疆德万峰建设工程有限公司） | 一般单位 | 开发区金岭东一路 | 崔莹 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2020年12月31日 | 已检查 | 合格 | 停工状态，明年3月复工。
61 | 乌鲁木齐秦龙货运信息服务有限公司· | 一般单位 | 乌鲁木齐县萨尔达坂乡阿凡提物流旁 | 崔莹 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月26日 | 已检查 | 合格 | 单位关门无人，不检查
62 | 时代橙堡住宅小区2#-7#楼 | 一般单位 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区黄山街1200号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：一期存在问题：1.防火巡查,检查记录填写不规范2.水系统有阀门渗水3.末端部分压力损坏4.地库广播声音小。其中，时代城堡二期未办理移交手续（建设方未移交物业）。
63 | 乌鲁木齐经济技术开发区新航宾馆 | 一般单位 | 迎宾路392号 | 蒲鑫 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、防火巡查记录不符合规范；2、消防联动控制设备运行故障；3、人员未掌握扑救初期火灾的能力。
64 | 乌鲁木齐经济技术开发区品香源塔城风干肉抓饭云台山街店 | 一般单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区云台山街499号1栋1层商业114号房 | 崔莹 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 责令限期整改 | 无油烟管道清洗记录，灭火器放置位置不便取用。
65 | 乌鲁木齐经开万达广场宝贝王早教 | 一般单位 | 万寿山街999号 | 陈曲菲 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 合格
66 | 头屯河区旺坪六巷美好佳园便利店 | 九小场所 | 旺坪六巷12号 | 蒲鑫 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、未制定消防安全制度；2、人员未掌握灭火器使用方法。
67 | 我爱芦花鸡(机务段路西社区） | 九小场所 | 乌鲁木齐市火车西站西园街347号 | 崔莹 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月04日 | 已检查 | 合格 | 去年9月停业至今，未开业不检查。
68 | 园坪路南一巷34号（群租房）-李建1 | 九小场所 | 园坪路南一巷34号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月05日 | 已检查 | 合格 | 该场所位于王家沟，属于钢城大队管辖范围。
69 | 百味轩餐厅 | 九小场所 | 景明路403 | 陈曲菲 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月08日 | 已检查 | 责令限期整改 | 人员未掌握四个能力的内容；灭火器箱上方堆放杂物（已当场改正）。
70 | 川渝食府（景明社区） | 九小场所 | 中枢北路138 | 伊力江·伊明 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 责令整改 | 1.应急照明灯被拆除，2.室内消火栓箱门张贴海报，3.电气线路敷设不符合规范要求
71 | 辣不辣米粉 | 九小场所 | 美好尚郡2-10 | 蒲鑫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月05日 | 已检查 | 合格 | 该单位已停业
72 | 巴哈尔古丽诊所（景明社区） | 九小场所 | 中枢北路238号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月05日 | 已检查 | 合格 | 改场所不存在
73 | 格拉斯餐饮广场（中枢路社区） | 九小场所 | 火车西站南屏街144号 | 张亚伟 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月21日 | 已检查 | 不检查(关门) | 该单位已不存在
74 | 东方茶座旗牌室（中枢路社区） | 九小场所 | 火车西站安康路57号2楼 | 伊力江·伊明 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 责令整改 | 1.未制定消防安全制度，2.疏散通道堆放杂物，3.应急照明灯被拆除
75 | 乌鲁木齐捷众汽车贸易有限责任公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路754号 | 张亚伟 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月26日 | 已检查 | 责令限期整改
76 | 新疆登源贸易有限公司(原新疆福克吉瑞酒店投资有限公司） | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路56号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 合格 | 存在：该场所目前只有五层、六层在使用中；场所二层、三层、四层未使用。
77 | 乌鲁木齐经济技术开发区凯悦假日酒店 | 重点单位 | 经济技术开发区凤凰山街353号 | 张亚伟 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位为国际医院征用的隔离病房，无法进入检查
78 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路326号 | 陈曲菲 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 责令限期整改
79 | 乌鲁木齐咖咖网咖网吧 | 重点单位 | 经济技术开发区（头区）中枢北路2号 | 陈曲菲 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月06日 | 已检查 | 责令限期整改
80 | 乌鲁木齐西域金鼎酒店管理有限公司高铁分公司 | 重点单位 | 北四路1177号 | 刘婕妤 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、灭火和应急疏散预案职责分工不明确；2、未对新入职的员工进行消防安全培训。（检查水带2个、水枪2个）
81 | 新疆燃气（集团）有限公司输配分公司西山配气站(现名称：中石油西山加气站) | 重点单位 | 高铁新区西流湖北路 | 刘婕妤 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 合格 | 检查灭火器2具
82 | 经济技术开发区（头屯河区）万盛大街奥莱创生健身房 | 重点单位 | 经开区万盛大街4706号 | 刘婕妤 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、部分员工未掌握消防安全四个能力；2、防火巡查记录表填写不规范。（检查灭火器2具）
83 | 乌鲁木齐市好居家物业服务有限公司（创客大厦） | 重点单位 | 经济技术开发区高铁南四路99号 | 张亚伟 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 责令限期整改
84 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司嵩山街加油加气站 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区嵩山街210号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月06日 | 已检查 | 合格
85 | 乌鲁木齐经济技术开发区幸福海豚湾儿童乐园 | 重点单位 | 乌鲁木齐喀什西路499号 | 刘婕妤 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 合格 | 疫情期间，该场所已停业。
86 | 新疆龙海达实业有限公司（我家电器） | 重点单位 | 华山街46号 | 崔莹 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 责令限期整改 | 控制室值班记录未填写火警信息及处理情况，无隐患排查记录，12月维保报告现场无。主机有故障点位，感烟探测器清洗。防火巡查记录。3号库房手报被货物遮挡，影响操作。消火栓无检查表
87 | 乌鲁木齐秉信纸业有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区贺兰山街828号 | 陈曲菲 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月13日 | 已检查 | 责令限期整改
88 | 乌鲁木齐经济技术开发区鸿锦鲜生餐厅 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区泰山街45号 | 陈曲菲 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 合格 | 该单位已停业。
89 | 乌鲁木齐好人缘物业服务有限公司（新疆丰好房地产开发有限公司） | 重点单位 | 开发区泰山街100号 | 伊力江·伊明 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令整改 | 1.消防档案资料不齐全，2.场所三层疏散指示标志松动，3.场所三层室内消火栓旁摆放花卉
90 | 新疆有色金属研究院有限公司 | 重点单位 | 经济技术开发区融合南路501号 | 蒲鑫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月11日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、巡查记录未及时填写；2、控制室值班记录与主机报警记录不符；3、室内消火栓未设置检查卡。
91 | 中泰化学股份有限公司（办公楼） | 重点单位 | 经济技术开发区阳澄湖路39号 | 刘婕妤 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、消防控制室值班记录与实际不符；2、防火检查、巡查记录记录不全，未双人签字；3、微型消防站演练不熟练。（检查灭火器2具、室内消火栓2个）
92 | 成都万科物业服务有限公司乌鲁木齐分公司（爱地中心） | 重点单位 | 经济技术开区玄武湖路1097号 | 伊力江·伊明 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.未签订维保单位，2.未定期组织对消防设施器材进行维修保养，3.未及时填写防火检查，巡查记录
93 | 新疆海螺型材有限责任公司 | 重点单位 | 开发区维泰北路309号 | 崔莹 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 责令限期整改 | 控制室值班记录填写不规范，有火警未填写处理情况。无隐患排查记录。应急疏散演练无人员分组情况。
94 | 新疆新东方池嘉昊物业服务有限公司（新疆池嘉昊物流有限公司） | 重点单位 | 乌鲁木齐经济开发区苏州路西延祥云东街101号 | 刘婕妤 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、微型消防站演练不熟练；2、消防演练记录不符合要求；3、控制室人员对主机操作不熟练。（检查灭火器2个、水带2条）
95 | 新疆之星汽车有限公司 | 重点单位 | 经济技术开发区中亚北路179号 | 陈曲菲 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月05日 | 已检查 | 责令限期整改
96 | 新疆现代职业技术学院 | 重点单位 | 乌鲁木齐市头屯河区苏州路祥云东路1600号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：每日防火检查、巡查不到位；泵房标识不齐全; 消防控制室值班记录部分未双人签字; 教学楼二层应急照明灯悬挂不牢固。
97 | 乌鲁木齐经济技术开发区桃源九点阳光网吧 | 重点单位 | 开发区三期岷山街177号 | 伊力江·伊明 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月15日 | 已检查 | 合格 | 关门
98 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司北星加油站 | 重点单位 | 乌鲁木齐北站路766号 | 陈曲菲 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月04日 | 已检查 | 合格 | /
99 | 乌鲁木齐经济技术开发区英伦酒店 | 重点单位 | 乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路999号 | 张亚伟 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月21日 | 已检查 | 责令限期整改
100 | 新疆天山面粉（集团）北站有限责任公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐市头屯河区北站四路451号 | 伊力江·伊明 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令整改 | 1.消防档案不健全，2.车间一层应急照明灯悬挂不牢固，3.车间三层室内消火栓箱里有杂物，
101 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司阿勒泰路北加油站 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济开发区开发区乌昌路98号 | 陈曲菲 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 责令限期整改 | “三自主两公开一承诺”告示牌未设置在明显位置，内容不完善；消防沙量不足；
102 | 卓郎新疆智能机械有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖一号台地 | 陈曲菲 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 责令限期整改 | 11月底施工完毕，施工人员为疆外人员未返工，还未进行设备调试，未验收。（政府招商引资项目，影响民生企业不予处罚）
103 | 中国联通新疆分公司开发区核心机房楼 | 重点单位 | 校园路大连街46号 | 陈曲菲 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月21日 | 已检查 | 责令限期整改
104 | 新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站 | 重点单位 | 头屯河区北站四路38号 | 蒲鑫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月11日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、灭火和应急疏散预案与实际不符；2、值班人员未按要求进行巡查；3、单位微型消防站队员未开展业务训练。
105 | 110千伏卓越变电站 | 重点单位 | 乌鲁木齐市荣盛三街与高铁北三路交汇处 | 蒲鑫 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 合格 | 无人值守，联系工作人员无法到场
106 | 新疆海鸿实业有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐市黄山街269号 | 蒲鑫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、灭火和应急疏散预案与实际不符；2、火灾联动控制主机有故障点位；3、防火卷帘封堵不严。
107 | 乌鲁木齐经济技术开发区希悦酒店 | 重点单位 | 乌昌路68号 | 伊力江·伊明 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令整改 | 1.未定期对消防设施器材进行维修保养，2.未按打通生命通道要求划定消防车通道，3.室内消火栓栓口锈蚀，未定期进行维修保养，4.火灾联动控制器电气线路敷设不符合要求
108 | 乌鲁木齐市光网时代网吧 | 重点单位 | 经济技术开发区头屯河区艾丁湖路1333号 | 张亚伟 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该单位已关门
109 | 乌鲁木齐经济技术开发区薰衣草主题酒店 | 重点单位 | 乌昌公路56号 | 刘婕妤 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、消防档案资料不健全；2、灭火和应急疏散预案职责分工不明确。（检查室内消火栓2个、水带2条）
110 | 乌鲁木齐经济技术开发区凤凰美辰快捷酒店 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济开发区乌昌路102号 | 崔莹 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 合格 | 单位停业，不检查
111 | 新疆爱地房地产开发公司黄记文化大厦 | 重点单位 | 经济技术开发区二期天鹅湖路2号 | 蒲鑫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、值班人员未按要求进行巡查；2、火灾联动控制主机有故障点位；3、末端试水装置扳手脱落。
112 | 乌鲁木齐经济技术开发区锦涵酒店 | 重点单位 | 经济技术开发区乌昌路252号 | 陈曲菲 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月15日 | 已检查 | 责令限期整改
113 | 乌鲁木齐联创致家酒店管理有限责任公司 | 重点单位 | 开发区北海路31号综合楼 | 陈曲菲 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 合格 | 该单位为隔离酒店，外单位检查人员无法进入。
114 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司迎宾路加油加气站 | 重点单位 | 乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾路156号 | 张亚伟 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 合格
115 | 新疆利星行汽车有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区月湖路39号 | 刘婕妤 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月13日 | 已检查 | 合格 | 因疫情，已停业。
116 | 乌鲁木齐六度网络科技有限公司 | 重点单位 | 经济技术开发区卫星路485号101号 | 蒲鑫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月12日 | 已检查 | 合格 | 该单位已停业。
117 | 乌鲁木齐经济技术开发区一号桥火锅城 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区卫星路477号 | 蒲鑫 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、巡查记录未及时填写；2、室内消火栓水带卡口松动；3、人员未掌握扑救初期火灾的能力。
118 | 中国石化销售有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司北站路加油加气站（新疆荣福石化有限公司乌鲁木齐北站路加油加气站） | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站东路293号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月06日 | 已检查 | 合格
119 | 海关总署乌鲁木齐教育培训基地 | 重点单位 | 中亚南路89号 | 张亚伟 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月26日 | 已检查 | 责令限期整改
120 | 经济技术开发区（头屯河区）第一人民医院 | 重点单位 | 火车西站东林街369号 | 崔莹 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月26日 | 已检查 | 责令限期整改 | 年度维保报告无气体灭火控制器测试。一层施工装防盗门切割作业，现场无监护员（责令现场改正）。配电室无消防用电禁止切断标识，排烟阀无标识。
121 | 新疆工程学院（开发区校区） | 重点单位 | 经济技术开发区科创路1350号 | 崔莹 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防泵房电源柜无双电源转换开关，水箱间无流量开关，水泵房消火栓出水管无压力开关。
122 | 新疆艺术学院附属中等艺术学校（高职学院） | 重点单位 | 乌市头屯河区苏州路西延金桥路699号 | 崔莹 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 控制室联动主机有故障点位，未施工完毕，消防用电只有一路电源。负一层水泵房消火栓稳压泵出水管压力为0。
123 | 新疆金口香餐饮有限公司 | 重点单位 | 维泰北路81号 | 蒲鑫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月15日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、人员培训记录表填写不规范；2、火灾联动控制主机有故障点位；3、人员未掌握扑救初期火灾的能力。
124 | 新疆欣泰瑞资产管理有限公司（维泰大厦） | 重点单位 | 维泰南路1号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月19日 | 已检查 | 合格
125 | 乌鲁木齐华天盛泰能源科技有限公司庐山街加油加气站. | 重点单位 | 开发区庐山街502号 | 伊力江·伊明 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月15日 | 已检查 | 责令整改 | 1.防火巡查记录不及时，无巡查人员签字，2.服务区疏散指示标志不牢固，
126 | 乌鲁木齐长寿宫老年士公寓有限公司（原乌鲁木齐长寿宫老年士公寓有限公司美嘉商务宾馆） | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐经济开发区中亚南路130号 | 陈曲菲 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月04日 | 已检查 | 合格 | 疫情封闭管理。
127 | 乌鲁木齐美高运商贸有限公司金桥路加油加气站. | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金桥路496号 | 崔莹 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月26日 | 已检查 | 责令限期整改 | 三自主两公开一承诺牌子填写不全，演练记录无人员分组情况，未按照预案全要素开展。
128 | 中移在线服务有限公司新疆分公司 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾路158号院内 | 蒲鑫 | 崔莹 | 日常抽查 | 2021年01月15日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、值班人员未按要求进行巡查；2、消防控制室值班人员操作不熟练；3、室内消火栓未设置检查卡。
129 | 新疆永泰祥车业贸易有限责任公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路756号 | 伊力江·伊明 | 祖丽非亚·亚合甫 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 展厅一层水带捆扎不牢固
130 | 新疆建发文体产业投资有限公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区万寿山街600号 | 张亚伟 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月21日 | 已检查 | 责令限期整改
131 | 乌鲁木齐亚馨商贸有限责任公司 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区中亚南路330号 | 伊力江·伊明 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 消防控制室值班记录与主机运行记录不符，消防泵房部分标识缺失
132 | 乌鲁木齐燕宝汽车销售服务有限公司 | 重点单位 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路621号 | 伊力江·伊明 | 张亚伟 | 日常抽查 | 2021年01月18日 | 已检查 | 责令整改 | 1.疏散楼梯缺少应急照明灯，2.安全出口缺少标识，3.消火栓前摆放杂物，4.后堂通道堆放杂物，5.后堂线路敷设不符合要求，(后堂线路线槽更换铁线槽)，6.发电机房不符合规定，7.配电室标识不全，
133 | 上海深长城物业管理有限公司乌鲁木齐分公司（连云港大厦） | 重点单位 | 阳澄湖路55号 | 蒲鑫 | 伊力江·伊明 | 日常抽查 | 2021年01月22日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在问题：1、值班人员未按要求进行巡查；2、控制室值班人员对远程启泵流程不熟悉；3、末端试水装置未设排水设施。
134 | 乌鲁木齐经济技术开发区浩尊酒店 | 重点单位 | 经济技术开发区玄武湖路999号17号公寓 | 刘婕妤 | 蒲鑫 | 日常抽查 | 2021年01月20日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1、微型消防站演练不熟练；2、防火检查、巡查记录不全，未双人签字。（检查灭火器2具，水枪2个）
135 | 乌鲁木齐经济技术开发区城市驿站足浴店 | 重点单位 | 乌鲁木齐经济技术开发区泰山街100号 | 祖丽非亚·亚合甫 | 刘婕妤 | 日常抽查 | 2021年01月06日 | 已检查 | 责令限期整改 | 存在：每日防火检查、巡查记录填写不符合规定；室内消火栓被遮挡（已立即整改）。
136 | 广汽乘用车有限公司新疆分公司 | 重点单位 | 乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）金岭西一路 | 张亚伟 | 陈曲菲 | 日常抽查 | 2021年01月25日 | 已检查 | 责令限期整改